## Sheet2
信号受信～遮断までの時間
【設定値】 |  |  |  |  | 【CT比】 | [10 empty] | ※特高1次側換算 |  | ※特高1次側換算 |  | ※特高1次側換算 |  | ※特高1次側換算 |  | ※特高1次側換算 |  | ※特高1次側換算 |  | ※特高1次側換算 | 0.06
| タップ |  | 3 |  |  | 5 | [5 empty] | NS-4R21 |  | NS-4R21(瞬時値） |  | MOC-A1V-R(A棟) |  | MOC-A1V-R(A棟)(瞬時) |  | MOC-A1V-R(A棟)Tr |  | MOC-A1V-R(A棟))Tr(瞬時) |  | Tr励磁突入電流 |  | 短絡電流 |  | 瞬時許容電流（電線） |  | 電力・機器用保護機器 保護継電器概要 - 技術解説 ¦ オムロン制御機器
| レバー |  | 2.5 |  |  | 300 |  |  |  |  | 倍率[％] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s] | 電流値 | T[s]
[11 empty] | 101 | 181.8 | 75 | 1200 | 0.13237 | 18.18 | 398.01 | 160 | 0.10252 | 18.18 | 99.5025 | 160 | 0.05 | 92.4 | 0.01 | 829 | 0.01 | 93.2239 | 10
【反限時（NI）】 | [10 empty] | 102 | 183.6 | 37.5 | 1200 | 0.06 | 18.36 | 198.0198 | 160 | 0.05 | 18.36 | 49.505 | 160 | 0.05 | 64.95 | 0.05 | 829 | 10 | 131.8386 | 5
T | = | （ |  | 3 |  | + | 1.7 | ） | × | D | 103 | 185.4 | 25 | 12000 | 0.06 | 18.54 | 131.3629 | 1250 | 0.05 | 18.54 | 32.8407 | 1250 | 0.05 | 54.9 | 0.1 | 829 | 100 | 294.8 | 1
|  |  | I | - | 1 |  |  |  |  | 10 | 104 | 187.2 | 18.75 |  |  | 18.72 | 98.0392 |  |  | 18.72 | 24.5098 | 設定する意味ある？ |  | 27.45 | 0.5 | 829 | 1000 | 310.7465 | 0.9
[11 empty] | 105 | 189 | 15 |  |  | 18.9 | 78.0488 |  |  | 18.9 | 19.5122 |  |  | 20.25 | 1 | 994.8 | 0.01 | 329.5964 | 0.8
| = | （ |  | 3 |  | + | 1.7 | ） | × | 2.5 | 110 | 198 | 7.5 |  |  | 19.8 | 38.0952 |  |  | 19.8 | 9.5238 |  |  | 13.125 | 5 | 994.8 | 10 | 352.3534 | 0.7
|  |  | I | - | 1 |  |  |  |  | 10 | 120 | 216 | 3.75 |  |  | 21.6 | 18.1818 |  |  | 21.6 | 4.5455 |  |  |  |  | 994.8 | 100 | 380.5852 | 0.6
[11 empty] | 130 | 234 | 2.5 |  |  | 23.4 | 11.5942 |  |  | 23.4 | 2.8986 |  |  |  |  | 994.8 | 1000 | 416.9102 | 0.5
[11 empty] | 140 | 252 | 1.875 |  |  | 25.2 | 8.3333 |  |  | 25.2 | 2.0833 |  |  |  |  | 2300 | 0.01 | 466.1197 | 0.4
[11 empty] | 150 | 270 | 1.5 |  |  | 27 | 6.4 |  |  | 27 | 1.6 |  |  |  |  | 2300 | 10 | 538.2287 | 0.3
[11 empty] | 160 | 288 | 1.25 |  |  | 28.8 | 5.1282 |  |  | 28.8 | 1.2821 |  |  |  |  | 2300 | 100 | 659.1928 | 0.2
[11 empty] | 170 | 306 | 1.0714 |  |  | 30.6 | 4.2328 |  |  | 30.6 | 1.0582 |  |  |  |  | 2300 | 1000 | 932.2395 | 0.1
[11 empty] | 180 | 324 | 0.9375 |  |  | 32.4 | 3.5714 |  |  | 32.4 | 0.89286 | [6 empty] | 982.6667 | 0.09
[11 empty] | 190 | 342 | 0.83333 |  |  | 34.2 | 3.0651 |  |  | 34.2 | 0.76628 | [6 empty] | 1042.2754 | 0.08
[11 empty] | 200 | 360 | 0.75 |  |  | 36 | 2.6667 |  |  | 36 | 0.66667 | [6 empty] | 1114.2393 | 0.07
[11 empty] | 210 | 378 | 0.68182 |  |  | 37.8 | 2.346 |  |  | 37.8 | 0.58651 | [6 empty] | 1203.516 | 0.06
[11 empty] | 220 | 396 | 0.625 |  |  | 39.6 | 2.0833 |  |  | 39.6 | 0.52083 | [6 empty] | 1318.3857 | 0.05
[11 empty] | 230 | 414 | 0.57692 |  |  | 41.4 | 1.8648 |  |  | 41.4 | 0.4662 | [6 empty] | 1474 | 0.04
[11 empty] | 240 | 432 | 0.53571 |  |  | 43.2 | 1.6807 |  |  | 43.2 | 0.42017 | [6 empty] | 1702.0286 | 0.03
[11 empty] | 250 | 450 | 0.5 |  |  | 45 | 1.5238 |  |  | 45 | 0.38095 | [6 empty] | 2084.5508 | 0.02
[11 empty] | 260 | 468 | 0.46875 |  |  | 46.8 | 1.3889 |  |  | 46.8 | 0.34722 | [6 empty] | 2948 | 0.01
[11 empty] | 270 | 486 | 0.44118 |  |  | 48.6 | 1.2719 |  |  | 48.6 | 0.31797 | [6 empty] | 161.0232 | 10
【設定値】 |  |  |  |  | 【CT比】 |  |  | 【瞬時】 |  |  | 280 | 504 | 0.41667 |  |  | 50.4 | 1.1696 |  |  | 50.4 | 0.2924 | [6 empty] | 227.7212 | 5
| タップ |  | 4.5 |  |  | 5 |  |  | 40 |  | 290 | 522 | 0.39474 |  |  | 52.2 | 1.0796 |  |  | 52.2 | 0.26991 | [6 empty] | 509.2 | 1
| レバー |  | 1 |  |  | 200 |  |  | 1600 |  | 300 | 540 | 0.375 |  |  | 54 | 1 |  |  | 54 | 0.25 | [6 empty] | 536.7439 | 0.9
[11 empty] | 310 | 558 | 0.35714 |  |  | 55.8 | 0.92915 |  |  | 55.8 | 0.23229 | [6 empty] | 569.3029 | 0.8
[11 empty] | 320 | 576 | 0.34091 |  |  | 57.6 | 0.8658 |  |  | 57.6 | 0.21645 | [6 empty] | 608.6104 | 0.7
[11 empty] | 330 | 594 | 0.32609 |  |  | 59.4 | 0.8089 |  |  | 59.4 | 0.20222 | [6 empty] | 657.3744 | 0.6
[11 empty] | 340 | 612 | 0.3125 |  |  | 61.2 | 0.75758 |  |  | 61.2 | 0.18939 | [6 empty] | 720.1175 | 0.5
[11 empty] | 350 | 630 | 0.3 |  |  | 63 | 0.71111 |  |  | 63 | 0.17778 | [6 empty] | 805.1159 | 0.4
| = |  |  | 80 |  | × | 1 |  |  |  | 360 | 648 | 0.28846 |  |  | 64.8 | 0.6689 |  |  | 64.8 | 0.16722 | [6 empty] | 929.6678 | 0.3
|  |  | I2 | - | 1 |  | 10 |  |  |  | 370 | 666 | 0.27778 |  |  | 66.6 | 0.63042 |  |  | 66.6 | 0.1576 | [6 empty] | 1138.6058 | 0.2
[11 empty] | 380 | 684 | 0.26786 |  |  | 68.4 | 0.59524 |  |  | 68.4 | 0.14881 | [6 empty] | 1610.2318 | 0.1
[11 empty] | 390 | 702 | 0.25862 |  |  | 70.2 | 0.56298 |  |  | 70.2 | 0.14075 | [6 empty] | 1697.3333 | 0.09
[11 empty] | 400 | 720 | 0.25 |  |  | 72 | 0.53333 |  |  | 72 | 0.13333 | [6 empty] | 1800.2939 | 0.08
[11 empty] | 410 | 738 | 0.24194 |  |  | 73.8 | 0.50601 |  |  | 73.8 | 0.1265 | [6 empty] | 1924.5951 | 0.07
[11 empty] | 420 | 756 | 0.23438 |  |  | 75.6 | 0.48077 |  |  | 75.6 | 0.12019 | [6 empty] | 2078.8003 | 0.06 |  | 524.8639
[11 empty] | 430 | 774 | 0.22727 |  |  | 77.4 | 0.4574 |  |  | 77.4 | 0.11435 | [6 empty] | 2277.2116 | 0.05
[11 empty] | 440 | 792 | 0.22059 |  |  | 79.2 | 0.43573 |  |  | 79.2 | 0.10893 | [6 empty] | 2546 | 0.04
[11 empty] | 450 | 810 | 0.21429 |  |  | 81 | 0.41558 |  |  | 81 | 0.1039 | [6 empty] | 2939.8676 | 0.03
[11 empty] | 460 | 828 | 0.20833 |  |  | 82.8 | 0.39683 |  |  | 82.8 | 0.099206 | [6 empty] | 3600.5877 | 0.02
[11 empty] | 470 | 846 | 0.2027 |  |  | 84.6 | 0.37933 |  |  | 84.6 | 0.094832 | [6 empty] | 5092 | 0.01
[11 empty] | 480 | 864 | 0.19737 |  |  | 86.4 | 0.36298 |  |  | 86.4 | 0.090744 | [6 empty] | 254.2471 | 10
[11 empty] | 490 | 882 | 0.19231 |  |  | 88.2 | 0.34767 |  |  | 88.2 | 0.086919 | [6 empty] | 359.5597 | 5
[11 empty] | 500 | 900 | 0.1875 |  |  | 90 | 0.33333 |  |  | 90 | 0.083333 | [6 empty] | 804 | 1
[11 empty] | 510 | 918 | 0.18293 |  |  | 91.8 | 0.31987 |  |  | 91.8 | 0.079968 | [6 empty] | 847.4904 | 0.9
[11 empty] | 520 | 936 | 0.17857 |  |  | 93.6 | 0.30722 |  |  | 93.6 | 0.076805 | [6 empty] | 898.8993 | 0.8
【設定値】 |  |  |  |  | 【CT比】 |  |  | 【瞬時】 |  |  | 530 | 954 | 0.17442 |  |  | 95.4 | 0.29531 |  |  | 95.4 | 0.073828 | [6 empty] | 960.9638 | 0.7
| タップ |  | 4.5 |  |  | 5 |  |  | 40 |  | 540 | 972 | 0.17045 |  |  | 97.2 | 0.28409 |  |  | 97.2 | 0.071023 | [6 empty] | 1037.9595 | 0.6
| レバー |  | 0.25 |  |  | 200 |  |  | 1600 |  | 550 | 990 | 0.16667 |  |  | 99 | 0.2735 |  |  | 99 | 0.068376 | [6 empty] | 1137.0277 | 0.5
[11 empty] | 560 | 1008 | 0.16304 |  |  | 100.8 | 0.2635 |  |  | 100.8 | 0.065876 | [6 empty] | 1271.2356 | 0.4
[11 empty] | 570 | 1026 | 0.15957 |  |  | 102.6 | 0.25405 |  |  | 102.6 | 0.063512 | [6 empty] | 1467.8965 | 0.3
[11 empty] | 580 | 1044 | 0.15625 |  |  | 104.4 | 0.2451 |  |  | 104.4 | 0.061275 | [6 empty] | 1797.7987 | 0.2
[11 empty] | 590 | 1062 | 0.15306 |  |  | 106.2 | 0.23662 |  |  | 106.2 | 0.059154 | [6 empty] | 2542.4712 | 0.1
[11 empty] | 600 | 1080 | 0.15 |  |  | 108 | 0.22857 |  |  | 108 | 0.057143 | [6 empty] | 2680 | 0.09
| = |  |  | 80 |  | × | 0.25 |  |  |  | 610 | 1098 | 0.14706 |  |  | 109.8 | 0.22093 |  |  | 109.8 | 0.055233 | [6 empty] | 2842.5693 | 0.08
|  |  | I2 | - | 1 |  | 10 |  |  |  | 620 | 1116 | 0.14423 |  |  | 111.6 | 0.21368 |  |  | 111.6 | 0.053419 | [6 empty] | 3038.8344 | 0.07
[11 empty] | 630 | 1134 | 0.14151 |  |  | 113.4 | 0.20677 |  |  | 113.4 | 0.051693 | [6 empty] | 3282.3163 | 0.06
[11 empty] | 640 | 1152 | 0.13889 |  |  | 115.2 | 0.2002 |  |  | 115.2 | 0.05005 | [6 empty] | 3595.5973 | 0.05
[11 empty] | 650 | 1170 | 0.13636 |  |  | 117 | 0.19394 |  |  | 117 | 0.048485 | [6 empty] | 4020 | 0.04
[11 empty] | 660 | 1188 | 0.13393 |  |  | 118.8 | 0.18797 |  |  | 118.8 | 0.046992 | [6 empty] | 4641.8962 | 0.03
[11 empty] | 666.6 | 1199.88 | 0.13237 |  |  | 119.988 | 0.18418 |  |  | 119.988 | 0.046045 | [6 empty] | 5685.1385 | 0.02
[11 empty] | 700 |  |  |  |  | 126 | 0.16667 | [10 empty] | 8040 | 0.01
[11 empty] | 800 |  |  |  |  | 144 | 0.12698 | [10 empty] | 423.7452 | 10
[11 empty] | 889 |  |  |  |  | 160.02 | 0.10252 | [10 empty] | 599.2662 | 5
[28 empty] | 1340 | 1
[28 empty] | 1412.484 | 0.9
[28 empty] | 1498.1655 | 0.8
[28 empty] | 1601.6063 | 0.7
[28 empty] | 1729.9326 | 0.6
[28 empty] | 1895.0462 | 0.5
[28 empty] | 2118.726 | 0.4
[28 empty] | 2446.4941 | 0.3
[28 empty] | 2996.3311 | 0.2
[28 empty] | 4237.4521 | 0.1
[28 empty] | 4466.6667 | 0.09
[28 empty] | 4737.6154 | 0.08
[28 empty] | 5064.7239 | 0.07
[28 empty] | 5470.5271 | 0.06
[28 empty] | 5992.6622 | 0.05
[28 empty] | 6700 | 0.04
[28 empty] | 7736.4936 | 0.03
[28 empty] | 9475.2309 | 0.02
[28 empty] | 13400 | 0.01
瞬時許容電流（電線）